一、概述：

1．主要特点

BK101-01气体灭火控制器是采用微电脑控制的智能型控制器，用于单个气体防护区的报警及气体灭火装置的启动。采用多项先进的专利技术，性能好、功能多、操作使用方便，容易维护保养，运行安全。并有如下主要特点：

—  可同时挂接二路探测器、一路手动控制盒、一路声光报警器、一路释放门灯。

—  释放反馈兼容于电反馈和开关量反馈，可通过DIP开关选择状态。

—  实时时钟显示、启动时间存储功能，方便事故责任认定。

—  完善的保护功能，即使外部设备连接短路，也不损坏控制器。

—  人性化设计，独有的语音报警功能。

—  完善的防误启动措施，由软件与硬件授权电路共同控制启动过程。当其中某一方出现故障误启动时，由于另一方不授权启动，使启动过程不能完成，达到防误启动的效果。

—  大容量突发事件记录功能，能记录九条事件信息。事件类型包括一次火警， 二次火警，自动启动，手动启动。并能保证断电数据保持一百年不丢失。

2．基本工作原理

BK101-01气体灭火控制器（以下简称控制器）与各种气体灭火装置进行配套使用，可与N+1线制的感烟和感温探测器连接，当被保护区域内发生火情时，探测器将探测到的火灾信号送入控制器，控制器发出语音报警及相应的光信号指示，如同时收到感烟和感温探测器的火灾信号，且控制器设置为自动状态，控制器经过延时后(0-30S可调)自动启动相应的灭火装置扑灭火灾，同时它还可联动控制其他外部设备实行协同动作有效灭火。控制器兼有手动控制功能，可进行手动灭火控制，且手动操作优先。

二、主要技术参数

1、工作电压  主电源    AC  220V±  %  50Hz±1%

备用电源  DC  24V/2.3AH

2、工作电流  静态≤300mA

动态≤1A  (不计外接设备消耗)

3、工作环境  温度  -10℃～+55℃

相对湿度  ≤95%

大气压力  85～106Kpa

4、输出接点容量  DC24V  1A

5、最大启动电流  3A

6、延时启动时间：0～30S (可调)

7、外形尺寸：长×宽×高  320mm×105mm×420mm

8、质量：10kg

三、主要结构：

四、基本操作：

1、开启电源

将市电接到交流接线端子处，打开主、备电源开关即可；控制器经初使化后进入正常监测状态。

2、复位

按下复位键即可实现控制器的复位；除电源指示灯以外所有指示灯熄灭至重新正常指示工作后，控制器即已复位成功。（此按键需控制器处于键盘允许状态下有效。）

3、紧急启动

当发生紧急火情时，可通过按压手动控制盒上的急启开关或直接按破本控制器面板上的急启挡片并按下下方的急启开关，进行手动启动（详见基本功能-延时启动）。

4、紧急停止

当发现误启动时，只要在启动延时时间内，把相应手动控制盒的急停开关打到“急停”位置或按下控制器面板上的急停开关（见图2），即可取消控制器的启动状态（详见基本功能-紧急停止）。

5、消音

当控制器出现声音报警信号时，可通过轻触面板上的“消音”键，消除报警声（详见基本功能-消音）。

6、自动/手动状态转换

通过轻触面板上的“自动/手动”键，可使控制器在自动/手动状态之间转换（此操作需处于键盘允许状态，详见基本功能-自动/手动）。

7、自检

通过轻触面板上的“自检”键，控制器进入自身检测状态，首先自动点亮所有指示灯，然后发出语音报警信号，完成后进入正常工作状态。

五、 基本功能

1、主电/备电自动切换

当主电源（市电）电路正常时，其一路供控制器工作用电，另一路提供备用电源（蓄电池）充电。当主电源电路出现故障停止工作时，控制器能自动切换至备用电源供电，保证控制器正常运行。当主电恢复正常时，备电自动退出，返回主电供电。

2．语音报警

本控制器在监测到异常状态下能自动发出语音报警，内容如下：

① “故障…”       (以下称故障报警)

② “火警…”       (以下称火灾报警)

③ “启动倒计时、28、27、26……2、1、启动” (以下称启动报警)

⑦ “释放…”       (以下称释放报警)

控制器在同时出现两种或以上的声报警信号时，将按优先级顺序发声，优先级顺序如下：

高                                               低

启动报警→释放报警→火灾报警→故障报警

3．消音

声音报警信号可通过轻触“消音”键消除，在消音状态下，面板“消音”灯点亮。但如果再次按下消音键或控制器监测到新的异常状态时，自动取消消音状态，控制器重新发声。

4．火灾报警

当与控制器相连接的感烟探测器（见系统内连接）有火灾触发信号时, 控制器面板上的“火警1”指示灯亮；当与控制器相连接的感温探测器有火灾触发信号时，控制器面板上“火警 2”指示灯亮，同时FJ端子组的+24V端子有24V输出，控制器发出火灾报警信号，如有外接声光报警器，声光报警器开始闪光并发出报警声。火警指示灯为保持信号，一但点亮需按压复位键方可消除。

5．延时启动

当感烟、感温探测器同时有触发信号时，形成复合报警，若控制器处在自动状态，控制器立即进入延时启动状态，“延时启动”指示灯亮，开始启动报警，QD端子组的+24V接线端子有+24V输出，常开点闭合，常闭点断开。经过延时后，控制器通过继电器的动作使COM，RUN端子有触发信号输出， 启动连接的气体灭火装置，完成灭火功能。上述功能也可通过按下本机的急启按钮实现。

延时时间指控制器接收到启动信号，到控制器启动灭火装置之间的时间（0-30S可调）,详见 六.5节。

6．紧急停止

当按下控制器面板或手动控制盒上的“急停”开关，面板上“急停”灯亮，控制器进入急停状态，在急停状态中将中断或屏蔽延时启动。

7．	自动/手动

当控制器处于手动工作状态时，“手动”指示灯亮，此时控制器会接受烟感、温感探测器的触发信号进行声光报警，但不能自动启动灭火装置，若要启动灭火装置可通过操作控制器面板上的急启开关或外部连接的手动控制盒手动进行。当控制器处于自动工作状态时，“自动”指示灯亮，控制器既可自动启动（即有复合火警时自动开始启动），又可手动启动。当有外接手/自动转换盒时：外接手/自动转换盒处于手动状态下，控制器上的手/自动转换键无效，即控制器只能处于手动状态；外接手/自动转换盒处于自动状态下，控制器上的手自动转换键方可有效。

8、释放反馈

| 开关标号 反馈形式 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 电反馈 | ON | OFF |
| 常开型反馈 | OFF | ON |
| 常闭型反馈 | OFF | OFF |

表1

本控制器可接收两种形式灭火装置启动的反馈信号，一种为电反馈信号；另一种为开关量反馈信号，将控制电路板上两位DIP开关（DIP1）拨至表1所述的相应位置，可得到所需类型的反馈信号。控制器进入释放状态后，“释放”指示灯点亮，开始释放报警，端子组SF上的+24V端出现24V电压，如其上连有释放显示灯，释放显示灯将闪烁显示。（注：进入释放状态后，控制器不接受其它的信号输入，直到按下复位键之后）

9、周期巡检

控制器可对灭火装置连接线路及备电线路自动进行周期性的巡检，若灭火装置出现断路故障，一个巡检周期过后，控制器发出故障报警，且“负载故障”指示灯亮，排除故障复位控制器后，指示灯方可熄灭。若出现备电欠压或断路，一个巡检周期过后，控制器发故障报警，并“备电故障”指示灯亮，排除故障后需再过一个巡检周期后，指示灯方可熄灭。

10、主电故障

主电欠压、停电或断路时，“主电故障”指示灯亮，并发出故障报警，直到故障排除。

11、探测器故障

温感、烟感探测器分别与控制器之间连线断路，面板分别显示“回路二故障” 、“回路一故障”，并发出故障报警，直到故障排除。

六、控制器的设置：

1、键盘允许

a) 按“键盘”键进入密码输入界面,此时数码管显示:：P- 00。

b) 按“F1”键、“F2”键分别调整密码的高、低位，使其显示：P- 55.。

c) 按“确认”键，“键盘允许”指示灯点亮，键盘即打开，此时数码管显示为：F- 00；只有在键盘允许状态下，控制器面板上的“手动／自动”、“复位”、“F1”、“F2”、“F3”键方可有效；在键盘允许状态下，若连续30秒没有任何键盘操作，则"键盘允许"指示灯熄灭，键盘进入锁定状态；在键盘允许状态下再按“键盘”键即可退出键盘允许状态。

2、时间调整

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按“F2”键调整数码管，使其显示为：F- 01。

c) 按“确认”键进入时间调整状态，此时数码管闪烁显示控制器的当前时间。

d) 进入时间调整状态后，默认对分进行调整；按“F3”键可进行对时、分选择；按“F1”、“F2”键可分别对时或分的十位、个位的调整。

e) 时间调整完毕后按“确认”键，系统保存新设置的时间。

3、日期调整

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按“F2”键调整数码管，使其显示为：F- 02。

c) 按“确认”键进入日期调整状态，此时数码管闪烁显示控制器的当前日期。

d) 进入日期调整状态后，默认对日进行调整；按“F3”键可进行对年、月、日选择；按“F1”、“F2”键可实现对年、月或日的十位、个位的调整。

e) 日期调整完毕后按“确认”键保存新的日期。

4、事件查询

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按“F2”键调整数码管，使其显示为：F- 03。

c) 按“确认”键进入防区事件查询状态，数码管显示为最近一次发生事件的日期，通过“F1”键可循环显示本防区最近九次的事件记录。下面列出事件类型：

| F1 | F2 | d0 | d1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟感火警 | 温感火警 | 手动启动 | 自动启动 |

(表2)

例如：   05  01  01  表示2005年1月1日

12  12  d0  表示12时12分，手动启动

d) 查询结束后按“确认”键退出事件查询状态。

5、调整延时时间  (0-30S 可调，超过30S系统自动保存为30S；出厂默认值为30S)

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按“F2”键调整数码管，使其显示为：F- 04

c) 按“确认”键进入延时时间调整状态，此时数码管显示当前延时时间。

d) 按“F1”、“F2”键可实现对延时时间的十位、个位的调整。

e) 延时时间调整完毕后按“确认”键保存新的延时时间。

6、调整巡检时间  （调整范围：30S-99S，出厂默认值为30S）

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按“F2”键调整数码管，使其显示为：F- 05。

c) 按“确认”键进入巡检时间调整状态，此时数码管显示为控制器当前巡检时间。

d) 按“F1”、“F2”键可实现对巡检时间的十位、个位的调整。

e)调整完毕后按“确认”键保存新的巡检时间。

7、输出状态调整  （调整范围：00-02，出厂默认状态为00）

a) 使控制器处于键盘允许状态。

b) 按“F2”键调整数码管，使其显示为：F- 06。

c) 按“确认”键进入输出状态调整状态，此时数码管显示控制器当前输出状态。

d) 按“F1”、“F2”键可实现对输出状态的十位、个位的调整。

00  ---  表示COM、RUN端输出高压脉冲信号  (注：选择此输出状态时，延时时间至少设置为5秒，否则没有高压脉冲信号输出)

01  ---  表示COM、RUN端输出24V，并保持3S

02  ---  表示COM、RUN端输出24V，并持续保持

e)调整完毕后按“确认”键保存新的输出状态。

# 七、系统内的连接

# 接线端子说明

“COM”，“RUN”  接灭火装置。

“QD”   端子组为启动反馈信号输出接口。

“FJ”    端子组为火警反馈信号输出接口。

“SF”   端子组为释放反馈信号输出接口。

“GF”   端子组为故障反馈信号输出接口。

“SD”   端子组为手/自动转换盒接口。

“JQ”“J+”“JS”   为外接手动急启/急停控制盒接口。

“Y”“T+”“W”   为烟、温感探测器接口。

“SFR”  端子组为释放反馈信号输入接口。

“SDR”  端子组为手/自动转换盒输入接口。

“BYR”  端子组为备用端子，暂无定义。

“SPK”  为扬声器接口。

“+24V” 端子组为直流24V接口。

“GND” 端子组为接地接口。

- 控制器与探测器的连接（详见图4）

“Y”“T+” 接感烟探测器，“W”“T+”接感温探测器。

具体接法见图5，开路时或每一路探测器的终端上接3.3K的电阻。接探测器前首先卸掉控制器上对应接线端子上的电阻。

3．控制器与SD200手动控制盒的连接（见图5）

“JQ”“J+”“JS”接手动控制盒，具体接法见图5。接手动控制盒时必须首先卸下控制器内对应接线端子上的电阻。若连接多个手动盒，则只保留最后一个手动盒内的电阻，前面手动盒内的电阻必须拆除。

(其末端电阻JQ与J+间为8.2K，JS与J+间为15K)

4.控制器与SG200声光报警器的连接（详见图6）

5．控制器与灭火装置的连接（详见图7）

其连接方法如图7所示。开关量反馈信号，应将所有装置内的反馈开关串联（常闭型）或并联（常开型）在一起，然后统一通过两线制连至控制器。

6.控制器与SL200释放指示灯的连接（详见图8）

若要连接多个释放指示灯时应将所有指示灯并联在一起。

7.控制器与手/自动转换盒的连接（详见图9）

- 安装调试

图10安装尺寸图

- BK101-01气体灭火控制器应安装在室内，且应远离明火和火源，不易被水淋、水浇，所处场所是少尘，不会经常受到冲击和振动的影响。安装地点应便于监视和维护。

- 控制器采用明装方式安装在墙上，其底边距地面高度为1.3m～1.5m，其侧面距墙应大于0.5m，正面的操作空距应大于1.2m，控制器箱体用4只膨胀螺丝固定在墙上，安装孔尺寸见图10。

- 电源引线和各种控制线应采用穿管方式敷设，导线应采用截面积不小于1.5mm2的多股铜芯绝缘线，与气体灭火装置连接的负载回路必须采用屏蔽线，且屏蔽层应可靠接地。导线端头使用冷压接线片（柱）以保证连接的可靠性。

- 调试方法：

- 检查控制器及系统的其他设备安装是否正确可靠，查对各设备之间的连接线是否正确无误、线路绝缘电阻是否符合要求等，确认合格后才能开始进行调试。

- 打开控制器，将接在端子上的灭火装置负载线路拆下，在其两端子上接上假负载（75～150Ω/ 10w电阻），检查无误后，方可通电调试。

- 接通市电分别合上“主电”、“备电”开关。操作显示板上的“电源”指示灯亮。

- 检查故障报警功能：

- 分别关掉主电、备电开关，控制器应发出故障语音报警（关备电开关后需经一个巡检周期后才会报警），同时控制器面板上相对应的指示灯亮，如正确，合上“主电”、“备电”开关。

- 分别断开感烟、感温探测器连接线路，控制器应发出故障报警，相对应的故障指示灯亮，如果正确则恢复连线。

- 断开手动控制盒的连接线路，控制器应发出故障报警，相对应的故障指示灯亮。如果正确则恢复连线。

- 调试自动报警和启动功能

- 对感烟探测器施加模拟火灾信号，控制器应发出火灾报警，同时操作显示板上的火警指示灯应亮，外接的声光报警器亦应发出声光报警信号。如正确，则复位控制器。

- 对感温探测器施加模拟火灾信号，控制器应发出火灾报警，相应的火警指示灯亮，声光报警器发出声光报警信号。如正确，复位控制器。

- 通过拨动控制电路板上的两位DIP开关使控制器处于电反馈工作状态，并设置控制器为自动状态后。同时对感烟、感温探测器施加模拟火灾信号，控制器应发出启动报警，外接声光报警器也会发出紧急讯响报警声和闪光信号，同时“延时启动”指示灯亮，经过预定的延时后，可听到明显的继电器吸合声，控制器面板上的“释放”指示灯亮，外接的释放显示灯也应该闪亮，控制器发出释放报警。如正确进行复位。

- 调试手动紧急启动功能：

- 将面板上“紧急启动”开关置于“急启”位置，按（5）C条进行测试。完毕后再将开关置于“急启”一次，但在延时时间内立即将相应急停开关置于“急停”，“急停”指示灯亮同时控制器退出启动状态，测试完毕后应将“急启”“急停”开关均恢复到“取消”位置，并按压“复位”开关进行复位。

- 操作手动控制盒的“紧急启动”及“紧急停止”开关，进行与上一条相同的功能测试。

说明：在进行上述的测试过程中，当控制器发出报警声时，可随时按压操作显示板上的消音键来消除控制器中的报警声，同时面板上的“消音”指示灯亮。

⑺  调试完毕后，特别注意要确认控制器和手动控制盒上的所有的紧急启动开关一定要置于“取消“位置，并切记测量检查“COM”与“RUN”

端子之间无电压后（如尚存有一点电压则需等电压完全消失）再将灭火装置的负载线路挂接至“COM”与“RUN”端子上。挂接完毕后，将控制器和手动按钮盒上的所有紧急停止开关置于“取消”位置，再合上主电、备电开关，控制器即投入正常运行状态。

- 典型故障现象、原因及排除方法（见下表）

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 主电报故障 | 主电保险座内的保险丝断。 | 更换相同规格的保险丝。 |
| 备电报故障 | 备电保险座内的保险丝断。 | 同上 |
| 回路1或回路2报故障 | 信号板上“Y，T+，W”接线端子上的接线脱落或接触不良。 | 同上 |
| 负载报故障 | 底板上“RUN，COM”接线端子上的接线脱落或接头处氧化。 | 去除氧化层，把线重新接好。 |
| 打开电源开关后，控制器处于启动状态。 | 控制器上的急启开关或外接手动控制盒上的紧急启动开关打在急启位。 | 把控制器上的急启开关或外接手动控制盒的紧急启动开关打到取消位，然后按一下复位键。 |
| 控制器不能启动 | 控制器上的急停开关或外接手动控制盒的急停按钮处于急停位置 | 将控制器上的急停开关或外接手动控制盒的急停按钮置于取消位置 |
| 声光报警器释放显示灯等外接设备不工作 | 接线脱落或接错 | 将脱落的线接好，接错的线改过来。 |

# 十、保养及维护

- 注意防潮、防尘工作，经常清理控制器表面的灰尘和污垢，防止灰尘进入机箱内部，影响电路工作的可靠性。

- 控制器应避免处于强电磁场干扰（如大功率电机、电焊机）的环境中，并注意不要将高温物体置于控制器旁边。

- 经常检查备用电源是否正常，如备用电源输出电压偏低，且经过大于48小时充电后仍无法恢复正常应及时更换新的同型号蓄电池。

- 经常检查系统及各种设备是否受损，功能受到影响，发现异常应及时修复。

- 每年至少进行三次定期检测和试验，试验程序可按调试程序（七、4条）进行。发现异常和故障及时排除和修复，并做好记录。

# 十一、开箱检查

- 开箱前先检查包装物是否完整无损。

- 开箱后先按照装箱单清点设备的型号、规格、数量、附件、随机文件是否相符。

- 检查设备外壳、面板有无撞伤、断裂或紧固件松动等现象。

- 检查各按健、开关有无卡阻现象。

# 十二、运输、贮存

- 运输时应注意防潮、防碰撞、防止重物辗压。

- 装卸时应防止碰撞、摔跌和重压。

- 贮存时应防尘、防潮、防重压、防腐蚀，室内贮存，贮存-250C～+550C，相对湿度≤80%，贮存期限不超过六个月。

# 十三、其他

- 本产品在不断改进之中，如无重大更改恕不另行通知，若有疑问，请与售后服务单位或生产厂家联系。

- 生产厂家

江西三星阿兰德电器有限公司

地址：江西南昌市高新开发区高新二路201号    邮编：330029

电话：0791-8169874    8169460     传真：0791-8169460

E-mall: sxdz119@sohu.com

- 装箱单：每个包装箱内有如下物品

- BK101-01气体灭火控制器          壹台

- 使用说明书                       壹份

- 机箱钥匙                         两把

- 产品合格证                       壹份

- 备用熔断管        2A，5A        各壹只

- 终端电阻          3.3K           肆只

- 终端电阻          8.2K           贰只

- 终端电阻          15K           贰只

- 备用接线端子                   壹只

- 假负载电阻    50～100Ω/10W   壹只

（11） 电源线                         壹根

- 本产品免费保修一年。保修期内，涉及产品质量，由我公司负责免费修理或更换。由其他原因造成的损坏，如系使用、操作不当所致以及超过保修期，我公司负责维修，但须收取工本费。

十四、系统原理图

# Text boxes

图3

（图8）

10

15

（图5）

(图5)

（图7）

(图6)

(图4)

图9