曳引与强制驱动电梯

年 度 自 检 报 告

| 报告编号 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 使用单位名称 | ： |  |
| 设备代码 | ： |  |
| 设备类别 | ： |  |
| 设备品种 | ： |  |
| 维保单位名称 | ： |  |
| 自检日期 | ： |  |

XXXXXX有限公司

说   明

1、本报告适用于曳引与强制驱动电梯年度自行检查。

2、检验依据：（1）TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》及修改单；（2）TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》；（3）电梯使用维护说明书。

3、要求测试数据的项目应填写实测数据。

4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。

5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》及修改单的规定。

6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章的自检报告无效。

7、本报告宜由计算机打印输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹应工整，，迹应工整200900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

如作修改，修改处应有修改时间和修改人员的签章。

曳引与强制驱动电梯年度自检报告

| 设备品种 |  |  |  | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位代码 |  |  |  | 使用登记证编号 |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  | 单位内编号 |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  | 改造日期 |  |  |
| 改造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  | 维护保养单位电话 |  |  |
| 额定载重量 |  | kg |  | 额定速度 |  | m/s |
| 层站门数 |  | 层站门 |  | 控制方式 |  | ■集选 □并联 □群控 □微机 □信号 □按钮 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 该电梯按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行了年度自行检查，各项目符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》及修改单的规定和电梯使用维护说明书的要求。 自检合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 |  |  | 日 期 | 2000/00/00 | （维保单位公章或检验专用章） 2000年00月00日 |  |
| 审 核 |  |  | 日 期 | 2000/00/00 |  |  |
| 维保单位核准（许可）证号 |  |  | TS |  |  |  |

使用单位资料自查表

| 项目 | 文件资料内容 | 见证材料 | 审 查 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 使 用 资 料 | （1）使用登记资料，内容与实物相符 | 特种设备使用登记表、使用登记证 |  |
|  | （2）安全技术档案，至少包括1.1、1.2、1.3 所述文件资料[1.3(5)除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好(本规则实施前已经完成安装、改造或者重大修理的，1.1、1.2、1.3所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容) | 制造资料（制造许可证明文件；电梯整机型式试验证书；产品质量证明文件；各种主要安全部件的型式试验证书以及限速器和渐进式安全钳的调试证书；电气原理图；安装使用维护说明书） |  |
|  |  | 安装资料（安装许可证明文件和安装告知书；施工方案；用于安装该电梯的机房(机器设备间)、井道的布置图或者土建工程勘测图；施工过程记录和由电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告；变更设计证明文件(如安装中变更设计时)；安装质量证明文件） |  |
|  |  | 改造或重大修理资料（改造或修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书；改造或重大修理的清单以及施工方案、加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器和渐进式安全钳的调试证书；拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料（属于改造时）；施工工程记录和自检报告；改造或者重大修理质量证明文件等） |  |
|  |  | 监督检验报告和定期检验报告 |  |
|  |  | 日常检查与使用状况记录；日常维护保养记录；年度自行检查记录或者报告 |  |
|  |  | 应急救援演习记录；运行故障和事故记录 |  |
|  | （3）以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等 | 电梯运行管理规章制度 |  |
|  | （4）与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同 | 维保合同编号： 维保期：2000年00月00日 至：2000年00月00日 |  |
|  | （5）按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 | 特种设备作业人员证 |  |

维保单位自检项目表

| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  | 自检 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 机 房(机器 设 备间)及 相 关 设 备 | 2.1 通道 与通 道门 | （1）应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道 |  |  |  |
|  |  |  | 采用 梯子作为通道时必须符合 | 通往机房（机器设备间）的通道不应当高出楼梯所到平面4m |  |  |
|  |  |  |  | 梯子必须固定在通道上而不能被移动 |  |  |
|  |  |  |  | 梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°~75°之间，并不易滑动或者翻转 |  |  |
|  |  |  |  | 靠近梯子顶端应当设置容易握到的把手 |  |  |
|  |  |  | （2）通道应当设置永久性电气照明 |  |  |  |
|  |  |  | ※（3） | 机房通道门的宽度应当不小于0.60m，高度应当不小于1.80m |  |  |
|  |  |  |  | 门不得向房内开启，应当装有带钥匙的锁，可以从机房内不用钥匙打开 |  |  |
|  |  |  |  | 门外侧有“电梯机器-危险 未经允许禁止入内”，或者类似的警示标志 |  |  |
| 2 |  | 2.5 照明 与插座 | （1）机房（机器设备间）设有永久性电气照明；在靠近入口（或者多个入口）处的适当高度设置一个开关，控制机房（机器设备间）照明 |  |  |  |
| 3 |  | 2.6 主开关 | （2）主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间)照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路 |  |  |  |
| 4 |  | 2.7 驱动 主机 | （2）驱动主机工作时应当无异常噪声和振动 |  |  |  |
|  |  |  | （3）曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损；如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，进行曳引能力验证试验 |  |  |  |
|  |  |  | （4）制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦；制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污 |  |  |  |
|  |  |  | ※（5） 手 动 紧 急 操 作 装 置 | 对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作 |  |  |
|  |  |  |  | 松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位 |  |  |
|  |  |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出 |  |  |
|  |  |  |  | 能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态 |  |  |
|  |  |  |  | ★进行手动紧急操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |  |

| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 机 房(机器 设 备间)及 相 关 设 备 | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | （2）断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）紧急电动运行装置 |  |  | （1）依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5） 无机房电梯的紧急操作和动态测试装置 |  |  | （1）在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）装置上设有永久性照明和照明开关 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （4）装置上设有停止装置或者主开关 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☆(6) 层门和轿门旁路装置应当符合以下要求 |  |  | （1）在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （4）提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☆（7）应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☆（8）应当具有制动器故障保护功能，当监测到制动器的提起(或者释放)失效时，能够防止电梯的正常启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☆（9）自动救援操作装置(如果有) ［不含2.8(9)①］ |  |  | （1）设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数，加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）在外电网断电至少等待3s 后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （4）设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 | 结论 |
| 9 | 2 机 房(机器 设 备间)及 相 关 设 备 | 2.9 限 速 器 | （2）限速器或者其他装置上设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）受检电梯的维护保养单位应当每2 年(对于使用年限不超过15 年的限速器)或者每年(对于使用年限超过15 年的限速器)进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 校验有效期 至 |  |  |
| 10 |  | 2.10 接地 | （2）所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.11 电 气 绝 缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： |  |  |  |  |  |  | 标称电压 | 380V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动力电路 | 888MΩ |  |  |
|  |  |  | 标称电压/V |  |  |  |  | 测试电压 （直流）/V | 绝缘电阻/MΩ | 照明电路 | 888MΩ |  |  |
|  |  |  | 安全电压 ≤500 ＞500 |  |  |  |  | 250 500 1000 | ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 | 电气安全装置电路 | 888MΩ |  |  |
| 12 | 3 井道及相关设备 | 3.4 井道 安全门 | （3）门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3.5 井道 检修门 | （1）应装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3.7 轿箱与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度不大于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |
| 15 |  | 3.10 极限 开关 | 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如果有）接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态 强制驱动电梯的极限开关动作后，应当以强制的机械方法直接切断驱动主机和制动器的供电回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 3.11 井道 照明 | 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3 井道及相关设备 | 3.12 底坑设施与装置 | （1）底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 3.14 限速器绳张紧装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 |  | 结论 |
| 19 | 3 井道及相关设备 | 3.15 缓冲器 | （3）缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值 |  |  |  |  |  |  |  | 最大允许值： mm 实测值: mm |  |  |
| 20 | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶 电气 装置 | （1） 轿顶应设一个易于接近的检修运行装置 |  |  |  | 由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一经进入检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才使电梯恢复正常工作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检修运行时，安全装置仍然起作用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）在轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 4.3安全窗（门） | （3）其锁紧由电气安全装置予以验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4.5 对重(平衡重)块 | （1）对重(平衡重)块可靠固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）具有能够快速识别对重(平衡重)块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4.6 轿厢 面积 | 对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯 |  |  |  | （1）在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，表明该载货电梯的额定载重量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）该电梯专用于运送特定轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物的总质量不会超过额定载重量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （3）该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.8 紧急照明和报警装置 | 轿箱内应装设符合要求的紧急报警装置和紧急照明 |  |  |  | （1）正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m 时，在轿厢和机房(或者紧急操作地点)之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 |  | 结论 |
| 25 | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.9地坎 护脚板 | 轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 4.10 超载保护装置 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg 的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自 动门完全打开，手动门保持在未锁状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 5 悬挂装置 、 补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | 出现下列情况 之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废 | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折 |  |  |  |  |  |  | 未出现 |  |  |
|  |  |  |  | 一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的型式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷（缝）断丝; 1; 1; 1. 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d(d 表示钢丝绳的公称直径，mm). | 未出现 |  |  |
|  |  |  |  | 钢丝绳直径小于其公称直径的90％ |  |  |  |  |  |  | 未小于 |  |  |
|  |  |  |  | 钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙 |  |  |  |  |  |  | 未填满 |  |  |
|  |  |  |  | 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等应当不超过制造单位设定的报废指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 5.2 端部 固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 对于强制驱动电梯，应当采用带楔块的压紧装置，或者至少用3 个压板将钢丝绳固定在卷筒上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 5.3 补偿 装置 | （1）补偿绳（链）端固定应当可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 5.5 松绳(链)保护 | 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳(链)松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳(链条)发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 5.6 旋转部件的防护 | 在机房(机器设备间)内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或者链条因松弛而脱离绳槽或者链轮、异物进入绳与绳槽或者链与链轮之间。 对于允许按照GB 7588—1995 及更早期标准生产的电梯，可以按照以下要求检验： ①采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置； ②井道内的导向滑轮、曳引轮、轿架上固定的反绳轮和补偿绳张紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 |  | 结论 |
| 32 | 6 轿门与层门 | 6.3 门间隙 | 门关闭后，应符合 |  | （1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm |  |  |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N 的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm |  |  |  |  |  | mm |  |  |
| 33 |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 6.6 门运行 和导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 6.7 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 6.8 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 6.9 门 的 锁 紧 | （1） 每个层门都应当设有符合要求的门锁装置［不含6.9(1)①］ |  | 门锁装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动 |  |  |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）如果轿门采用了门锁装置，该装置也应当符合本条(1)的要求［不含6.9(1)①］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 6.10 门的 闭合 | （1）正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）每个层门和轿门的闭合都应当由一个电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ☆6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | （1）应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 |  | 结论 |
| 42 | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40～0.50 之间，或者符合制造(改造)单位的设计值 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| 43 |  | ★8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ☆8.3 轿箱意外移动保护装置试验 | （1）轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起(或者释放)失效，或者制动力不足时，应当关闭轿门和层门，并且防止电梯的正常启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 8.4 轿厢限速器-安全钳试验 | （2）定期检验：轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器—安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 8.5对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 8.6 运行 试验 | 轿箱别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。对于设有IC 卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC 卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC 卡功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 8.7 应急救援试验 | （1）在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）在各种载荷工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 8.9 空载曳引检查 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 8.13 制动试验 | 轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏 |  |  |  |  |  |  |  | 下次制动试验时间 年月 |  |  |

注：1、标注※的项目不作为无机房电梯检验项目。

2、如果检验中发现曳引轮轮槽的磨损可能影响曳引能力时，应当进行8.11 要求的试验，对于轿厢面积超过规定的载货电梯，还需进行8.12 要求的试验。在此情况下，应当将这些检验项目列入检验报告。

3、对于允许按照GB 7588—1995 及更早期标准生产的电梯，标有★的项目可以不检验。其中序号为2.7(5)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。

4、标有☆的项目，已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009；含第2 号修改单)进行过监督检验的，定期检验时应当进行检验。

无机房电梯附加项目表

| 序 号 | 自检项目、内容与要求 |  |  |  | 自检结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在轿顶上或轿内时，应当具有 | (2)设置检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行 |  |  |
|  |  |  |  | (4)在检修门(窗)开启的情况下需要从轿内移动轿厢时，在检修门(窗)的附近设置轿内检修控制装置，轿内检修控制装置能够使检查门(窗)锁定位置的电气安全装置失效，人员站在轿顶时，不能使用该装置来移动轿厢；如果检修门(窗)的尺寸中较小的一个尺寸超过0.20m，则井道内安装的设备与该检修门(窗)外边缘之间的距离应不小于0.30m |  |  |
| 53 |  | 7.2 底坑内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在底坑时，如果检查、维修工作需要移动轿厢或可能导致轿厢的失控和意外移动，应当具有 | (2)设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能防止轿厢的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修装置来控制轿厢的电动移动 |  |  |
|  |  |  |  | (3)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能由工作人员操作 |  |  |
| 54 |  | 7.3 平台上的作业场地 | 检查、维修机器设备的作业场地设在平台上时，如果该平台位于轿厢或者对重的运行通道中，则应当具有 | (2)设有可以使平台进入(退出)工作位置的装置，该装置只能由工作人员在底坑或者在井道外操作，由一个电气安全装置确认平台完全缩回后电梯才能运行 |  |  |
|  |  |  |  | (3)如果检查、维修作业不需要移动轿厢，则设置防止轿厢移动的机械锁定装置和检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行 |  |  |
|  |  |  |  | (4)如果检查、维修作业需要移动轿厢，则设置活动式机械止挡装置来限制轿厢的运行区间，当轿厢位于平台上方时，该装置能够使轿厢停在上方距平台至少2m 处，当轿厢位于平台下方时，该装置能够使轿厢停在平台下方符合3.2 井道顶部空间要求的位置 |  |  |
|  |  |  |  | (5)设置检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置，只有机械止挡装置处于完全缩回位置时才允许轿厢移动，只有机械止挡装置处于完全伸出位置时才允许轿厢在前条所限定的区域内移动。如果该平台不位于轿厢或者对重的运行通道中，则应当满足上述(1)的要求 |  |  |
| 55 |  | 7.4 附加检修控制装置 | 如果需要在轿厢内、底坑或者平台上移动轿厢，则应当在相应位置上设置附加检修控制装置，并且符合 | (2)如果一个检修控制装置被转换到“检修”，则通过持续按压该控制装置上的按钮能够移动轿厢；如果两个检修控制装置均被转换到“检修”位置，则从任何一个检修控制装置都不可能移动轿厢，或者当同时按压两个检修控制装置上相同方向的按钮时，才能够移动轿厢 |  |  |

附表1

电梯相关项目检查记录表

| 层站 | 6.6 门的运行和导向 | 6.7 自动关闭层门装置 | 6.8 紧急开锁装置 | 6.9 门的锁紧 | 6.10 门的闭合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 站 |  |  |  |  |  |
| 上端站 |  |  |  |  |  |
| 下端站 |  |  |  |  |  |

附表2

电梯数据记录表（单位：mm）

| 层站 | 3.7 轿厢与井道壁距离 | 6.3 施力层门间隙 | 6.3 门扇与门扇 | 6.3 门扇与立柱 | 6.3 门扇与门楣 | 6.3 门扇与地坎 | 6.9 门锁啮合长度 | 6.12 门刀与层门地坎间距 | 6.12 门锁滚轮与 轿门地坎距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.在“层站”栏填写所测量层站；2.在相应栏填写实测数值。

附表3

平衡系数试验检测记录

| 载荷 | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg |  |  |  |  |  |
| 上行电流A |  |  |  |  |  |  |
| 下行电流A |  |  |  |  |  |  |
| 平衡系数 |  | % |  |  |  |  |

| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 坐标图横坐标为载荷百分比，纵坐标为电动机电流值，根据实测电流情况进行标注。

曳引与强制驱动电梯年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  | 维护保养情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、轮滑间环境 | 清洁、门窗完好、照明正常 |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |  |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |  |  |
| 6 | 制动器作为轿箱意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 |  |  |
| 7 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |  |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |  |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |  |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |  |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固 |  |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |  |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板,光幕、光电等） | 功能有效 |  |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |  |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |  |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准值 |  |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |  |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |  |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |  |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |  |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |  |
| 33 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |  |  |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 |  |  |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |  |  |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油腻 |  |  |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |  |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |  |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 42 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |  |  |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |  |  |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |  |
| 45 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 |  |  |
| 46 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |  |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |  |  |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |  |  |
| 50 | 控制柜内各仪表 | 显示正常 |  |  |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |  |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |  |
| 53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |  |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |  |
| 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |  |
| 57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |  |
| 58 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定,无松动 |  |  |
| 59 | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |  |
| 60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 |  |  |
| 61 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |  |  |
| 62 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 63 | 制动器制动力 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力,必要时进行轿箱装载125%额定载重量的制动试验 |  |  |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |  |
| 65 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的限速器,每年进行一次限速器动作速度校验) |  | 工作正常 |  |
| 66 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 67 | 轿箱意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定,无松动 |  |  |
| 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁,压板牢固 |  |  |
| 71 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |
| 72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 |  |  |
| 73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |  |
| 74 | 安全钳钳座 | 固定,无松动 |  |  |
| 75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 76 | 缓冲器 | 固定,无松动 |  |  |

限速器动作速度检验检测报告

| 基本 信息 | 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校验单位 (检验机构) |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 电梯编号 |  |  |  | 限速器 编号 |  |  |
| 设计 参数 | 电气开关动作 速度(m/s) | 下行 |  |  | 上行 |  |  |
|  | 机械动作速度（m/s） | 下行 |  |  | 上行 |  |  |
| 速度 校验 结果 | 电气开关动作速度（m/s） |  |  | 机械动作速度（m/s） |  |  |  |
|  | 下行 | 上行 |  | 下行 |  |  | 上行 |
| 结论 | 合 格 |  |  |  |  |  |  |
| 校验 |  | 日期 |  |  |  | (校验单位公章 或检验专用章) 年 月 日 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 校验单位核准(许可)证号 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.曳引与强制驱动电梯应当每2年(对于使用年限不超过15年的限速器)或者每年(对于使用年限超过15年的限速器)进行一次限速器动作速度校验，杂物电梯应当每5年进行一次限速器动作速度校验；

2.对于双向限速器，上下行动作速度均需检测；设置了对重限速器的，相关参数填写在上行栏目中；

3.每台限速器动作速度校验不少于3次；

4.应当由受检电梯的维护保养单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告；

5.限速器动作速度校验检测报告一式三份，校验机构、使用单位和检验机构各存一份。